全院电梯维护保养服务项目询价表单

，对上海市保健医疗中心全院电梯维护保养服务项目参与竞争性询价。

项目联系人                   ，电话

一、询价项目名称：全院电梯维护保养服务项目

二、维护保养工作内容及要求见附件。

- 报价表

| - 序号 | - 项目名称 | - 单价 | - 数量 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全院电梯维护保养服务项目 |  | - 2年 |  |
| - 含税总价： 元 |  |  |  |  |

- 维护保养工作内容及要求响应情况

是否完全响应：

- 投标报价有效期限：

- 投标人相应的资质文件复印件盖章

企业名称（盖章）：

日期：

附件：上海市保健医疗中心全院电梯维护保养服务项目工作内容及要求

1、全院电梯列表：

| 买卖合同号 | 梯号 | 型 号 | 速度 （m/s） | 层站 （站/门） | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04SFD10-A09 |  | HOPE | 1.0 | 3/3 | 1 |
| 04SFD16-143 |  | HOPE-2 | 1.0 | 3/3 | 1 |
| 02G2L10-B59 |  | GPS-3 | 1.0 | 5/5 | 1 |
| 10ELE10-B30 |  | ELENESSA | 1.0 | 3/4 | 1 |
| 15ELE10-484 |  | ELENESSA | 1.0 | 4/4 | 2 |
| 15ELE10-485 |  | ELENESSA | 1.0 | 2/2 | 1 |
| 18ELE10-RBL |  | ELENESSA | 1.0 | 3/3 | 1 |
| 18ENE06-RBE |  | ELENESSA | 1.0 | 3/3 | 1 |
| 杂物货梯 |  |  | 1.0 | 2/2 | 1 |

- 电梯维护服务要求

2.1．投标方对电梯设备进行保养的具体内容有：

2.1.1 机房内电梯主机减速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁。

2.1.2 井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

2.1.3 电梯轿厢操纵箱及其内部印板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

2.1.4 电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁和长度调整，并根据年度检测结果免费调换。

2.1.5 自动扶梯主导轨、扶手带及其驱动装置、梯级及梯级主副轮、主驱动链、安全装置、减速器、电动机、自动加油装置和电磁制动器等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

2.1.6 电梯平层精度的检查和调整。

2.2.7上述维保内容每半个月进行一次，需留档纸质记录。

2.2．每年对曳引钢丝绳作一次探伤检测，每年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每二年进行一次舒适感运行曲线的检测，并在检测结束时向需求方提交检测报告。

2.3．免费提供清洁液、光亮剂等保养辅助用品。

2.4．提供全天候应急处理服务，并在接到需求方紧急报修通知后  30  分钟内赶到现场，否则造成的损失由投标承担。

2.5．免费调换在服务期损坏的易损件。

2.6．代办电梯设备年检申报手续，配合政府主管部门实施年检（年检费用由投标方承担）。

2.7.电梯维保原则上不产生配件费用，除非发生电梯整个轿箱更换等情况。

| 电梯易损件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件 | 序号 | 名称 | 型号/规格 | 备注 |
| 机房控制柜 | 1 | 计时计数器 | ZAZ02-002 |  |
|  | 2 | 导向轮轴承 | 导向轮轴承 |  |
|  | 3 | 对讲机专用电源 | 对讲机专用电源 |  |
|  | 4 | 主电源开关 |  | 以具体型号为准 |
|  | 5 | 电梯群控扩展板 | P214707B000 |  |
|  | 6 | 空气开光 |  | 以具体型号为准 |
| 曳引制动控制装置 | 1 | 曳引机 |  | 以具体型号为准 |
|  | 2 | 制动器 |  | 以具体型号为准 |
|  | 3 | 涡轮涡杆轴承 |  | 以具体型号为准 |
|  | 4 | 导轨导靴油 | 68#导轨导靴油 | 以具体型号为准 |
|  | 5 | 减速器涡轮涡杆油 | 220#润滑油 | 以具体型号为准 |
|  | 6 | 对重轮轴承 |  | 以具体型号为准 |
|  | 7 | 制动器闸瓦 |  | 以具体型号为准 |
|  | 8 | 导向轮轴承 |  | 以具体型号为准 |
| 轿门.轿门联动装置.层门装置 | 1 | 行程开关 | ZSW00LX-020 |  |
|  | 2 | 轿门开关 | DS-121 |  |
|  | 3 | 门机皮带 |  |  |
|  | 4 | 轿门开关 |  |  |
|  | 5 | 层门门锁装置 |  |  |
|  | 6 | 门联锁装置 |  |  |
| 井道.轿厢其他部件 | 1 | 传动滚轮轴承 |  |  |
|  | 2 | 滚动靴衬 |  |  |
|  | 3 | 滚动导靴 |  |  |
|  | 4 | 油杯 |  |  |
|  | 5 | 电梯风扇 |  |  |
|  | 6 | 轿厢日光灯 |  |  |
|  | 7 | 急停按钮 |  |  |
|  | 8 | 门滑块 |  |  |
| 补充易损件 | 1 | 厅门挂板轮 |  |  |
|  | 2 | 轿门挂板轮 |  |  |
|  | 3 | 门刀轮 |  |  |
|  | 4 | 门胶条 |  |  |